## Slide 1: 目白台室内機制御ロジックまとめ

## Slide 2
稼働時間：朝7:00～21:00
設定温度上下限：20℃～28℃
冬条件：設定温度上下限：20℃～30℃
申告が5段階時の空調制御ロジックと座席レコメンドロジック
空調機制御
快適→10分間現在のリモコン設定の状態維持する
暑い/寒い→机上温度（任意に設定したゾーン）を基準に、それに対して温度を-2℃/+2℃する
（単純にリモコン温度を-2℃/+2℃ するわけではない）
やや暑い/やや寒い→机上温度（任意に設定したゾーン）を基準に、それに対して温度を-1℃/+1℃する
（単純にリモコン温度を-1℃/+1℃ するわけではない）
座席リコメンドロジック
快適→リコメンドしない
暑い/寒い→現在いるゾーンの机上面平均温度に対して、違うゾーンの机上面平均温度が-2℃±0.5℃を満足する
場所（暑い時）をもしくは、＋2℃±0.5℃のゾーン（寒い時）を満足するゾーン（場合によっては複数ゾーン）
をリコメンドする
やや暑い/やや寒い→現在いるゾーンの机上面平均温度に対して、違うゾーンの机上面平均温度が-1℃±0.5℃を
満足する場所（やや暑い時）をもしくは、＋1℃±0.5℃のゾーン（やや寒い時）を満足するゾーン（場合
によっては複数ゾーン）をリコメンドする
Notes: 30分間に申告なしの制御をはずす（何日から何日までに実行していたのかを記載）

## Slide 3
設定風量・風向
風向：スイング固定
風量は以下：
夏条件
ベースは風量1（弱）
暑い/やや暑い申告があったら風量7（急）にする
寒い/やや寒い申告があったら風量1（弱）にする
快適申告では変更しない
30分間申告がなかったら風量1（弱）にする
冬条件： ベースは風量1（弱）
暑い/やや暑い申告があったら風量1（弱）にする
寒い/やや寒い申告があったら風量7（急）にする
快適申告では変更しない
30分間申告がなかったら風量1（弱）にする
Notes: 30分間に申告なしの制御をはずす（何日から何日までに実行していたのかを記載）

## Slide 4
申告が前回制御から5分以内にあった場合
前回の申告を継続する為の制御としては対応をしない
今回の申告が、前回制御と逆方向の申告（暑い⇔寒い）の場合、前回申告時刻の5分後に申告内容の制御をする
30分間申告がない時（冷房時）
設定温度を現在の設定温度+1℃にする
設定温度が最大設定温度より高かった：設定温度を最大設定温度（28℃）にし、風量を弱にする
設定温度が最大設定温度より低く、最小設定温度より高かった：風量を弱にする
冬条件：
設定温度を現在の設定温度+1℃にする
設定温度が最大設定温度より高かった：設定温度を最大設定温度（30℃）にし、風量を弱にする
設定温度が最大設定温度より低く、最小設定温度より高かった：風量を弱にする
申告があって、ゾーン平均温度が目標温度に達したとき（毎分実施）：
ゾーン平均温度と目標温度を比較し、ゾーン平均温度が目標温度に到達したら、風量を1（弱）にする
設定温度：
申告から10分後と20分後に、目標温度とゾーン平均温度の差分により設定温度を変更する：
新しい設定温度＝リモコン現在設定温度 +（机上面ゾーン目標温度 –机上面ゾーン平均温度）
例：現在のリモコン設定温度が26℃、机上面ゾーン目標温度が26℃、ゾーン平均温度が28℃
新しいリモコン設定温度＝26℃+（26 - 28℃）= 24℃
申告から30分後、机上面ゾーン目標温度に到達、未達であろうが、関係なくリモコン設定温度を＋1℃する

## Slide 5
ON/OFFトリガー
机上面ゾーン平均温度が28℃を超えたら、リモコン設定温度を28℃でONにする（各ゾーンごと）
冬条件：
机上面ゾーン平均温度が20℃以上になっていたら、リモコン設定温度を28℃でONにする（各ゾーンごと）
ONの時のルール
その日最初の「暑い」「やや暑い」申告があった際は対象ゾーンの空調機をリモコン設定温度26℃でONにする
今後の展開
・制御高度化に向けて、机上面ゾーン目標温度に達していない場合や、早く達成したい場合は、
周辺空調機との連携を検討
・今の制御では机上面ゾーン平均温度を28℃に保つ機能であるため、人の有無にかかわらず空調は動く
→人の情報を組み合わせたオンオフ制御
・CO2濃度と連携した換気扇の台数、風量制御

## Slide 6
H- | SA・RA | 強 |  |  |  | 弱 |  |  |  | 微弱 |  |  | 
 |  | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 平均 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 平均 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 平均
01 | SA | 400 | 412 | 400 | 404 | 288 | 284 | 286 | 286 | 148 | 152 | 150 | 150
02 | RA | 378 | 376 | 384 | 379 | 288 | 282 | 282 | 284 | 152 | 150 | 152 | 151
03 | RA | 378 | 384 | 376 | 379 | 268 | 276 | 268 | 271 | 142 | 148 | 154 | 148
04 | SA | 394 | 398 | 402 | 398 | 276 | 276 | 276 | 276 | 146 | 146 | 148 | 147
05 | RA | 346 | 334 | 342 | 341 | 230 | 248 | 250 | 243 | 144 | 142 | 140 | 142
06 | SA | 404 | 400 | 402 | 402 | 268 | 274 | 270 | 271 | 158 | 158 | 154 | 157
07 | RA | 380 | 382 | 382 | 381 | 272 | 268 | 272 | 271 | 142 | 144 | 142 | 143
08 | SA | 396 | 394 | 406 | 399 | 282 | 276 | 274 | 277 | 140 | 140 | 146 | 142
09 | RA | 354 | 350 | 346 | 350 | 246 | 248 | 248 | 247 | 136 | 134 | 138 | 136
10 | SA | 374 | 374 | 376 | 375 | 258 | 258 | 260 | 259 | 142 | 142 | 140 | 141
11 | RA | 374 | 380 | 388 | 381 | 262 | 256 | 264 | 261 | 154 | 152 | 154 | 153
12 | SA | 368 | 366 | 374 | 369 | 256 | 268 | 264 | 263 | 138 | 142 | 146 | 142
定格(LGH-N50CX)
強 ：500㎥/h
弱 ：330㎥/h
微弱：170㎥/h
換気風量測定
換気装置の吸込み口（RA）・吹出し口（SA）の風量[㎥/h]を測定した。
A
B
C
 | 微弱（定格値/実測値） | 弱（定格値/実測値） | 強（定格値/実測値）
風量(m3/h) | 340/293 | 660/544 | 1000/782
消費電力(W) | 62 | 126 | 186

## Slide 7
換気制御ロジック（ゾーンを分けずに、全体なCO2の平均値で換気機器を制御。なお、機器の場所も考える場合）
機器の場所を考えるというのは、例えば微弱一台、弱一台、電源OFF一台で運転しているパータンなら、Bが微弱であることとAが微弱であることと異なるということである
A | × | 微弱 | 弱 | 強 | 微弱 | × | × | 弱 | × | × | 強 | × | × | 微弱 | × | 微弱 | 弱 | × | 弱 | 強 | × | 強
B | × | 微弱 | 弱 | 強 | × | 微弱 | × | × | 弱 | × | × | 強 | × | 微弱 | 微弱 | × | 弱 | 弱 | × | 強 | 強 | ×
C | × | 微弱 | 弱 | 強 | × | × | 微弱 | × | × | 弱 | × | × | 強 | × | 微弱 | 微弱 | × | 弱 | 弱 | × | 強 | 強
A | × | 微弱 | 微弱 | × | 弱 | 弱 | × | 微弱 | 微弱 | × | 強 | 強 | × | 弱 | 弱 | × | 強 | 強 | 微弱 | 微弱 | 弱 | 微弱 | 微弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱
B | 微弱 | × | 弱 | 弱 | × | 微弱 | 微弱 | × | 強 | 強 | × | 微弱 | 弱 | × | 強 | 強 | × | 弱 | 微弱 | 弱 | 微弱 | 微弱 | 強 | 微弱 | 弱 | 弱 | 強
C | 弱 | 弱 | × | 微弱 | 微弱 | × | 強 | 強 | × | 微弱 | 微弱 | × | 強 | 強 | × | 弱 | 弱 | × | 弱 | 微弱 | 微弱 | 強 | 微弱 | 微弱 | 強 | 弱 | 弱
現在の運転モードの種類：
×：電源OFF
CO2濃度が800ppmを超えている際の制御ロジック：
A | × | 微弱 | 弱 | 強 | 強 | × | × | 強 | × | × | 強 | × | × | 微弱 | × | 弱 | 弱 | × | 強 | 強 | × | 強
B | 強 | 弱 | 強 | 強 | × | 強 | × | × | 強 | × | 微弱 | 強 | 微弱 | 弱 | 弱 | × | 強 | 強 | × | 強 | 強 | ×
C | × | 微弱 | 弱 | 強 | × | × | 強 | × | × | 強 | × | 微弱 | 強 | × | 微弱 | 微弱 | × | 弱 | 弱 | × | 強 | 強
A | × | 弱 | 弱 | × | 弱 | 弱 | × | 弱 | 弱 | × | 強 | 強 | × | 強 | 強 | × | 強 | 強
B | 弱 | × | 弱 | 弱 | × | 弱 | 弱 | × | 強 | 強 | × | 弱 | 強 | × | 強 | 強 | × | 強
C | 弱 | 弱 | × | 弱 | 弱 | × | 強 | 強 | × | 弱 | 弱 | × | 強 | 強 | × | 強 | 強 | ×
・・・
Notes: 現在の運転モードの種類：
機器：3つ 運転モード：4つ
3つの機器の運転モードが全部同じ： = 4
1つがON、2つがOFF： × = 9
2つがON、1つがOFF（2つの運転モードが同じ）： × = 9
2つがON、1つがOFF（2つの運転モードが異なる）： × × = 18
全部動いていない → Bを強
全部微弱 → Bを微弱
全部弱 → Bを強
全部強 → 何もしない
一台だけが微弱 → 強
一台だけが弱 → 強
一台だけが強 → 強・微弱
二台が動いている：
微弱・微弱 → 弱・微弱
弱・弱 → 強・弱
強・強 → ？
微弱・弱 → 弱・弱
微弱・強 → 弱・強
弱・強 → 強・強
現在の運転モードの種類：
機器：3つ 運転モード：4つ
3つの機器の運転モードが全部同じ：(_4^1)𝐶 = 4
1つがON、2つがOFF：(_3^1)𝐶 × (_3^1)𝐶 = 9
2つがON、1つがOFF（2つの運転モードが同じ）：(_3^2)𝐶 × (_3^2)𝐶 = 9
2つがON、1つがOFF（2つの運転モードが異なる）：(_3^2)𝐶 × (_3^2)𝐶 × (_2^2)𝐴= 18
全部動いていない → Bを強
全部微弱 → Bを微弱
全部弱 → Bを強
全部強 → 何もしない
一台だけが微弱 → 強
一台だけが弱 → 強
一台だけが強 → 強・微弱
二台が動いている：
微弱・微弱 → 弱・微弱
弱・弱 → 強・弱
強・強 → ？
微弱・弱 → 弱・弱
微弱・強 → 弱・強
弱・強 → 強・強

## Slide 8
換気制御ロジック（ゾーンを分けずに、全体なCO2の平均値で換気機器を制御。なお、機器の場所を考えない場合）
400
800
換気機器の稼働台数によって、運転モードが19種がある。そのため、換気量は19段階がある
CO2濃度の下限（外気のCO2濃度）はおそよ400ppm、上限は800ppmのため、刻みは（800-400）/ 19 ≒20
各刻みを各段階の風量に対応させる
440
460
480
500
520
540
560
580
600
620
640
660
680
700
720
740
420
760
760
3台強
2台強
1台弱
2台弱
1台強
2台強
2台強
1台微弱
3台弱
2台弱
1台微弱
2台微弱
1台弱
1台弱
1台強
2台微弱
1台弱
2台微弱
1台強
2台弱
3台微弱
1台微弱
1台弱
1台強
2台微弱
1台弱
1台微弱
3台OFF
3台OFF
1台微弱
Notes: 3台全部OFF 風量0
3台微弱 風量879
3台弱 風量1632
3台強 風量2346
2台微弱 586
2台弱 1088
2台強 1564
1台微弱 風量293
1台弱 風量544
1台強 風量782
1台微弱、1台弱 風量837
1台微弱、1台強 風量1075
1台弱、1台強 風量1326
2台微弱、1台弱 風量1130
2台微弱、1台強 風量1368
2台弱、1台強 風量1870
2台弱、1台微弱 風量1381
2台強、1台微弱 風量1857
2台強、1台弱 風量2108